Утверждена:

Постановлением

Администрации Прутского сельсовета

Павловского района Алтайского края

от «___»________20__г.   № ___

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2031 Г

(актуализация на 2019 год)

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.......................................................................... |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение........................................................................................................................................ |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2031 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Прутской сельсовет, далее МО Прутской сельсовет, до 2031 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергии потребителей.

При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Прутской сельсовет расположен на территории Павловского района Алтайского края и находится на расстоянии 32 км от г. Барнаула. Площадь МО Прутской сельсовет составляет 278 Га.

МО Прутской сельсовет граничит:

- на севере – с МО Чернопятовский сельсовет;

- на востоке – с МО Шаховской сельсовет;

-на юге – с МО Комсомольский сельсовет;

-на западе – с МО Павлозаводской сельсовет.

В состав территории МО Прутской сельсовет входят населенные пункты — п. Прутской, п.Нагорный, с. Харьково.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Прутской сельсовет (по состоянию на 01.01.2019г.)

| Перечень сельских населённых пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения , чел |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Прутской | 226 | 920 | 3134 |
| П.Нагорный | 32 | 31 | 42 |
|  | 278 | 951 | 3176 |

Основную производственную базу МО Прутской сельсовет составляют следующие предприятия:

-ООО «Прутские коммунальные сети»;

-ООО «Сибирские бычки»;

-ООО «Провинция»;

-ООО «Лука»;

-ООО «Мария-Ра».

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Прутской сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения является 1 отопительная котельная.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО   Прутской сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

1. Котельная п. Прутской (ул. Советская 55);

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Прутской сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «п.Прутской» | 6,45 | 2,15 | 95/70 | 3,9877 |
|  | итого | 6,45 | 2,15 |  | 3,9877 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В п. Прутской централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты, жилые дома и категория потребителей «прочие». Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова) и природном газе.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание котельной

Система централизованного теплоснабжения двухконтурная. Нагретый в котлах теплоноситель поступает на блок трубчатых и пластинчатых (марка PO2-F-2K-01) теплообменников, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается в котлы. Циркуляция теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом К 100/65, установленном на обратном трубопроводе внутреннего контура. В теплообменниках происходит нагрев воды второго контура, которая поступает по сетям теплоснабжения к потребителям, где, отдав часть тепловой энергии, возвращается в блок теплообменников. Циркуляция теплоносителя к потребителю обеспечивается сетевым насосом марки Д 320/70. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется подпиточным насосом марки К8/18. Преимуществом данной схемы является тот факт, что исходная вода прошедшая очистку, циркулирует по контуру котёл-блок теплообменников, то есть не изменяется её химический состав. Такая схема защищает котёл от негативного воздействия теплоносителя сетевого контура, часто не соответствующего нормативам, загрязнённого вследствие аварий на ветхих тепловых сетях.

Таблица 2.2.1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п. Прутской |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВа -1,25 (1997 г.) - 6 шт. Дутьевые вентиляторы -3шт; Дымосос ДН-9 -3шт; Насос Д-320/70-шт1; Насос К100/65-1шт; Насос К 8/18-1шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 6,45 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 6,45Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 2,15 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 247,371 Гкал/год. Потери в сетях - 2 144,294 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2002 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 7906.95 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 5515,28 Гкал/год, в том числе собственное потребление - 283,23 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – по приборам учёта тепла, расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Прутской сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной п.Прутской

Дом №3

Дом №5

Дом №4

Дом №6

Дом №9

Дом №2

Дом №1

Дом №7

Дом №8

1А

клуб

школа

школа

школа исскуств

45

Детский сад

аптека

18

сельсовет

пирожков

Советская 19

23дом

27 дом

дом быта

25  дом

котельная

поликлиника

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной п.Прутской

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная п.Прутской (ООО «Прутские коммунальные сети») |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной п. Прутской принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | Отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок с оформлением соответствующих актов |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно согласно графику ППР |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 2144,294 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 17 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Диспетчерские службы не востребованы. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Прутской сельсовет действует 1 источник теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Прутской сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Прутские коммунальные сети» | Отопительная котельная п. Прутской | Юридические лица: - МБОУ Прутская СОШ; - Амбулатория п.Прутской (КГБУЗ «Павловская ЦРБ»); -МБДОУ Детский сад «Звёздочка» -МБОУ ДОД «Прутская школа искусств» -Администрация Прутского сельсовет -Дом культуры -МУП МО «Фармация»,Аптека -ООО «Сибирские бычки» -УГОЧС и ПБ (пожарка) -ИП «Пирожков» -Сберкасса ОСБ 2307 -Почта России -ИП «Меркулова» -ЧП «Трубицына» Физические лица: -ж/ д ул.Советская 19; -ж/д м-н Северный1; -ж/д м-н Северный 2; -ж/д м-н Северный 3; -ж/д м-н Северный 4; -ж/д м-н Северный 5; -ж/д м-н Северный 6; -ж/д м-н Северный 7; -ж/д м-н Северный 8; -ж/д м-н Северный 9; -ж/ д ул.Советская 23; -ж/д ул.Советская 25; -ж/д ул.Советская 27; -ул.Центральная18; -ул.Центральная45; -ул.Школьная1А |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Прутской сельсовет

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная п.Прутской | 2,15 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2,15 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 2.5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельной МО Прутской  сельсовет

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Прутской сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Прутской | 6,45 | 6,45 | 0,05 | 6,4 | 2,15 | 4,25 | 33,6 | 0,42 | 29,1 |
|  | итого | 6,45 | 6,45 | 0,05 | 6,4 | 2,15 | 4,25 | 33,6 | 0,42 | 29,1 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО  Прутской сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная п.Прутской | 7906,95 | 247,37 | 2144,294 | 5515,28 | 283,23 |
|  | итого | 7906,95 | 247,37 | 2144,294 | 5515,28 | 283,23 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии Прутского сельсовета не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Прутской | 6,45 | 2,15 | 0,44 |
|  | итого | 6,45 | 2,15 | 0,44 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания природного газа 7900 ккал/м3.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Отпуск в сеть тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на отпуск 1Гкал, кг у.т./Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Прутской | КВа-1,25 — 6 шт. | Природный газ | 7659,58 | 165,1 | 1264,6 |
|  | итого |  |  | 7659,58 |  | 1264,6 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО "»Прутские коммунальные сети»

| Наименование организации | ООО «Прутские коммунальные сети» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | п.Прутской |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659015 Алтайский край, Павловский район, п.Прутской, ул.Центральная 16 «б» |
| Почтовый адрес | 659015 Алтайский край, Павловский район, п.Прутской, ул.Центральная 16 «б» |
| Ф.И.О. руководителя | Крохалёв С.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Маношкина Е.А. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Пучкина Н.Н. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-81-31-3-75 |
| ИНН | 2261009121 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1102261000324 |
| Период представления информации: | Плановый 2019 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  |  |  | Постановление Управления Алтайского края по госсударственному регулированию цен и тарифов от 26.11.15 №571( НДС не облагается ) |
|  | одноставочный | руб/Гкал | 2350,71 с01.01.2018 по 30.06.2018 | 2407,76 с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | Производство и реализация тепловой энергии на 2016г |  |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 18121,30 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 17695,35 |  |  |
|  | Расходы на топливо (природный газ), приобретаемый в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Тыс. Руб. | 9328,63 |  |  |
|  | Цена газа | руб/т.м3 | 6198,11 |  |  |
|  | Объем газа | тыс.м3 | 1505,08 |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 5,15 |  |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 453,87 |  |  |
|  | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс.руб. | 2339,03 |  |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 96,07 |  |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. | 5110,1 |  |  |
|  | Расходы на оплату услуг и работ ,выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб | 66,7 |  |  |
|  | Другие расходы ,связанные с производством и реализацией продукции | Тыс. руб | 375,99 |  |  |
|  | Расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. | 378,83 |  |  |
| 2.4 | Прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | 425,95 |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 10,780 |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 7,634 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 2,745 |  |  |
|  | по приборам учёта | тыс.Гкал | 4,889 |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 27,58 |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. |  |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 1 |  |  |
| 2.10 | Среднечписочная численность основного производственного персонала | человек | 10,8 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 164,5 |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 43,05 |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,25 |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб |  |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 4,30 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пяти лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Прутской сельсовет (НДС не облагается)

| года | 2014 г. | 2015 г. | 2016г | 2017г | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | ср.1862,19 | ср.1981,1 | ср.2276,75 | ср.2350,71 | ср.2379,24 |
| % роста | 7,5 | 6,4 | 14,9 | 3,2 | 1,2 |

Рис. 2.10.1 Динамика тарифов на тепловую энергию.

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

5) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2019 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Прутской сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категории

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное  от 1 до 3 Гкал/час;

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО «Прутской сельсовет»

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Прутской | 6,45 | 2,15 | 4,25 | 33,6 | Умеренно централизованное | децентрализованное |
|  | Итого | 6,45 | 2,15 | 4,25 |  |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Прутской сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Прутской | 3,9877 | 2,15 | 6,45 | 0,54 | 1,62 | 1,08 |
|  | Итого | 3,9877 | 2,15 | 6,45 | 0,54 | 1,62 | 1,08 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Прутской сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 29,1% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Прутской | 2,15 | 5515,28, в том числе собственное потребление 283,23 Гкал/год |
| Итого |  | 2,15 | 5515,28 |

Часть 2. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источников тепловой энергии МО Прутской сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Прутские коммунальные  сети» потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Прутской сельсовет на расчетный период до 2031 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 80% изношенных, выработанный срок тепловых сетей – 3,16 км, выполнение гидравлической увязки путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абоненских вводах на тепловых сетях, проведение модернизации изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. базовый уровень | 2019 г. | 2020-2024 г.г. | 2025-2031 г.г. |
| 1 | п. Прутской | 6,45 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 |
|  | Итого | 6,45 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. базовый уровень | 2019 г. | 2020-2024 г.г. | 2025-2031 г.г. |
| 1 | Котельная п.Прутской | 6,45 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 |
|  | Итого | 6,45 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Прутской сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2031 г., - модернизация системы теплоснабжения.

| № п/п | Годы реконструкции | Виды работ | в том числе | из них |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.Прутской | Концедент | Концессионер |
| 1 | 2020 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №33 до К №37 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К №47 до К №45, Ду 57=40п.м.от К №46 до дома №23 | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 2 | 2021 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №33 до К №37 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м отК №47 до К№45, Ду 57=40п.м.от К №49 до К №50 | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 3 | 2022 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №33 до К №37 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К№47 до К №45, Ду 57=40п.м.от К №50 до К №51 | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 4 | 2023 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №36 до К №38 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м,от К №47 до К №45 Ду 57=40п.м.от К №49 до дома №25 | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 5 | 2024 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №38 до К №40 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К №43 до К №44, Ду 57=40п.м.от К №51 до дома №27 | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 6 | 2025 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №38 до К №40 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К № 43 до К №44, Ду 57=40п.м.от Т №17 до дом культуры | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 7 | 2026 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №38 до К №40 | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К №43 до К №44, Ду 57=40п.м.от Т-№17 до дом культуры | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 8 | 2027 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №32 до здания гаража | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К №43 до К №44, Ду 57=40п.м.от Т№18 до общежития | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
| 9 | 2028 | 1.Замена теплотрассы по м-н "Северный" кот п.Прутской ДУ 114 L=10м от К №32 до здания гаража | 57,46 |  | 57,46 |
|  |  | 2. Замена теплотрассы по ул. Советская кот п.Прутской Ду 114 мм L=40 п.м от К №43 до К №44, Ду 57=40п.м. от Т №18 до общежития | 213,62 | 213,62 |  |
|  |  | итого: | 271,08 | 213,62 | 57,46 |
|  |  | Всего | 2439,72 | 1922,58 | 517,14 |

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества природного газа.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью «Прутские коммунальные сети»

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Литература:

- Жаднов О.В. Опыт оптимальной организации водно-химического режима отопительных котельных малой и средней мощности «Новости теплоснабжения «-2007г;

- Жидилов К.А.; Сергиенко Н.М.; Хряпченко А.С.; Язовцев В.В. Автономика системы теплоснабжения с двухконтурными котлами.

- Медведева Е.И. ; Лебедева Е.А. «Совершенствование тепловых схем котельных малой мощности» ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» Нижний Новгород, Россия.