Утверждена:

Постановлением

Администрации Прутского сельсовета

От  .02.2025г  №

СХЕМА  водоснабжения и водоотведения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2031 Г

Актуализированная на 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение, краткая характеристика территории................................................. |  |
| --- | --- |
| Глава I. Схема водоснабжения. 1.Существующее положение в сфере водоснабжения................................................................................. |  |
| 1.1. Структура системы водоснабжения............................................................... |  |
| 1.2.Описание состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений.................................................... |  |
| 1.3.Оценка соответствия обеспечения нормативов качества воды |  |
| 1.4. Описание технологических зон водоснабжения........... |  |
| 1.5. Описание состояния и функционирования скважин и насосов .................... |  |
| 1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения..................... |  |
| 1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении............................................................................ |  |
| 2.0. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное потребление.................................... |  |
| . 2.1.Общий водный баланс подачи и реализации воды ,включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых расходов и потерь воды при её производстве и транспортировке......... |  |
| 2.2. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей ............................. |  |
| 2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения .................................................................................................... |  |
| 2.4. Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной абонентам, и анализ планов по установке приборов учёта........................................... |  |
| 2.5Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения .............................................................................................. |  |
| .3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения .......... |  |
| 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды....................... |  |
| 3.2. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов..................... |  |
| 3.3.Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке .... |  |
| 3.4. Перспективные водные балансы .................. |  |
| 3.5.Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтённых расходов и потерь при её транспортировке ,с указанием требуемых объектов подачи и потребления воды, дефицита(резерва) мощностей по зонам действия сооружений на расчётный срок.................. |  |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения............................................... |  |
| 4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому к новому строительству, для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления .................................................................................. |  |
| 4.2.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления............................. |  |
| 4.3.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации ................... |  |
| 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.......................................................................... |  |
| 5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надёжности водоснабжения и качества подаваемой воды .............. |  |
| 5.2 Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса..................................... |  |
| 5.3.Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен ..................................................................... |  |
| 5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение…………………………………………………………………………… |  |
| 5.5. Сведения о развитии системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение …………………………………… |  |
| 6.0. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения …………………………………… |  |
| 6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке(хлор и другие)………………… |  |
| 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения …………………….. |  |
| 7.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и номативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам–аналогам ) по видам капитального строительства и видам работ ……………………………………………………………………………………... |  |
| 8. Цены и тарифы в сфере водоснабжения………………… |  |
| 9.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. |  |
| 10. Решение об определении единой водоснабжающей организации |  |
| 11.Решение по бесхозяйственным сетям |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения  в населенном  пункте  представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на холодную воду основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2031 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 12 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения муниципального образования Прутской  сельсовет , далее МО Прутской сельсовет, до 2031 года является Федеральный закон от 7 декабря   № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" , регулирующий всю систему взаимоотношений в сфере водоснабжения и водоотведения   и направленный на устойчивого и надежного развития систем водоснабжения и водоотведения.

Технической базой для разработки являются:

- генеральный план муниципального образования п.Прутской;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» п.Прутской, утверждённая решением главы местной администрации на 2016-2026г № 46  от 23.09.2014 г; ;

- данные тарифообразования за услуги водоснабжения и водоотведения ;

- данные о сооружениях на системах водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетях.

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Прутской сельсовет   расположен на территории Павловского района, Алтайского края и находится на расстоянии 32 км от г. Барнаула. Площадь МО Прутского сельсовета составляет 278 Га.

МО Прутской сельсовет граничит:

- на севере - с МО Чернопятовский сельсовет;

- на востоке - с МО Шаховской сельсовет;

-на юге – с МО Комсомольский сельсовет;

-на западе –с МО Павлозаводской сельсовет.

В состав территории МО Прутской сельсовет входят населенные пункты — п. Прутской, п.Нагорный.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Прутской сельсовет (по состоянию на 01.01.2025г.)

| Перечень сельских населённых пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения , чел |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Прутской | 226 | 933 | 2394 |
| П.Нагорный | 32 | 29 | 44 |
|  | 258 | 965 | 2438 |

Основную производственную базу МО Прутской сельсовет  составляют  следующие предприятия:

-МУП «Прутские коммунальные сети»;

-ООО «Сибирские бычки»;

-ООО «Провинция»;

-ООО «Лука»;

-ООО «Мария-Ра».

Глава I.        Схема водоснабжения.

1.Существующее положение в сфере водоснабжения

1.1. Структура системы водоснабжения.

Система водоснабжения муниципального образования п.Прутской   носит в целом децентрализованный характер.

В качестве источника хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенного пункта, служат подземные воды эоплейстоценового аллювиального и верхнемиоценового-нижнеплиоценового горизонтов.

Обслуживанием централизованных систем водоснабжения муниципального образования п.Прутской  занимается МУП «Прутские коммунальные сети».

Системы централизованного водоснабжения муниципального образования п.Прутской  включают в себя 5источников питьевой воды –артезианские скважины, расположенные на территории муниципального образования и п.Нагорный(табл.1)..

Таблица1.Перечень источников водоснабжения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный

| № п/п | Расположение источника водоснабжения | Адрес (ориентиры)скважины | Вид источника водоснабжения | № скважины | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской, северо-западная окраина | 53°18 ̒48" 83°13 ̒22" | Артезианская скважина(1шт.) | 156/90 | 1990 |
| 2 | п.Прутской, северо-западная окраина | 53°18̒43" 83°13̒15" | Артезианская скважина(1шт.) | 153/90 | 1990 |
| 3 | п.Прутской, северо-западная окраина | 53°18̒46" 83°13̒12" | Артезианская скважина(1шт.) | АБ-111/86 | 1986 |
| 4 | п.Прутской, центр | 53°18̒38" 83°14̒50" | Артезианская скважина(1шт.) | 176/91 | 1992 |
| 5 | п.Нагорный |  | Артезианская скважина(1шт.) | без номера | 1988 |

1.2.Описание состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Проектная производительность существующих источников централизованного водоснабжения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный составляет 110 м3 /час.

Для водоснабжения населения, бюджетной сферы и действующих на территории муниципального образования предприятий используются подземные воды 5 артезианских скважин (табл2).

Таблица 2.Описание источников водоснабжения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный

| №п/п | Расположение артезианской скважины | Производственная мощность,м3 /час | Наличие водонапорной башни, /объём м3 | Наличие частотного преобразователя | Марка насосного агрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской, северо-западная окраина | 3шт/75 | 1шт/125 | - | ЭЦВ-8-25-150 |
| 4 | п.Прутской, центр | 1шт/10 | 1шт/15 | - | ЭЦВ-6-10-80 |
| 5 | П.Нагорный | 1шт/25 | 1шт/15 | - | ЭЦВ-8-25-150 |

1.3.Оценка соответствия обеспечения нормативов качества воды

В 2023 году «Центром гигиены и эпидемиологии» Алтайского края были проведены исследования проб питьевой воды из артезианских скважин муниципального образования п. Прутской и п. Нагорный:

1.Микробиологические исследования:

-артезианские скважины п. Прутской и п. Нагорный.

Испытания проводились согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества п.3.3. по микробиологическим исследованиям .

В результате выявлено, что вышеуказанным требованиям соответствует питьевая вода из проверенных скважин.

2.Физико-химические исследования:

-артезианские скважины п. Прутской и п. Нагорный.

В результате проведённых испытаний определено, что питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества п.3.4,п3.5,ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде, соответствуют вышеуказанным требованиям.

1.4.Описание технологических зон водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды 5 артезианских скважин, расположенных на территории муниципального образования п. Прутской и п. Нагорный. Вода при помощи насосов подаётся в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Водопроводные сети всех источников водоснабжения тупиковые.

Применяемая система водоснабжения села – башенная. Надёжная работа системы в автоматическом режиме, прежде всего, зависит от того, в какой степени учтены особенности, условия и режимы взаимного функционирования всех элементов системы: скважина, погружной насос, водонапорная башня, трубопровод, санитарно-технические приборы потребителя. Последнее определяет режим водопотребления, который диктует всю работу системы .

Режим водопотребления в селе характеризуется большой неравномерностью расходов. Непосредственное включение насоса в сеть без башни в условиях сильной неравномерности расхода приводит к ненормальному режиму работы насоса с недостаточным напором или, наоборот, с малой подачей и чрезмерным давлением.

На такие режимы работы и насосы, и сеть водоснабжения не рассчитаны, при этом в сети могут происходить глубокие перепады давления, перебои в подаче воды, резко возрастает потребление электроэнергии. Включение в сеть водоснабжения водонапорной башни позволяет насосу и потребителям воды действовать по своим графикам, причем насос всегда работает в расчётном, наиболее выгодном и правильном режиме.

Водонапорная башня в системе выполняет различные функции:

За счёт столба воды в колонне она поддерживает требуемое практически постоянное статическое давление воды в системе. В результате потребитель получает бесперебойно и с постоянным расчётным напором.

Создавая постоянное давление в сети, башня обеспечивает работу насоса в постоянном режиме, с расчётной подачей и давлением при резко неравномерном расходе воды потребителями.

При малом потреблении насос работает на башню, при большом к подаче насоса добавляется поток воды из башни.

В башне сохраняется не расходуемый запас воды на случай пожара или аварии.

В башне размещается регулируемый объём воды, который определяется действием автоматики и определяет периодичность включения насоса.

В башне размещается регулируемый объём воды, который необходим в случае, когда производительность насоса меньше, чем максимальный часовой расход водопотребления.

В эксплуатационном отношении подобные схемы водоснабжения являются простыми, экономичными и надёжными.

1.5.Описание состояния и функционирования скважин и насосов

Подъём воды из артезианских скважин осуществляется скважинными погружными насосами ЭЦВ 8-25-150(табл.3).

Скважинные погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъёма воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500мг/л, с водородным показателем pH=6,5-9,5; температурой до 25°С, массовой долей твёрдых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350мг/л, сульфатов не более 500мг/л и сероводорода не более 1,5мг/л.

Таблица 3. Технические характеристики насосных агрегатов

| Марка насоса | Подача,м3 /час | напор, м | Двигатель |  | Габариты |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мощность, кВт | Обороты, об/мин | Ø | L |  |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 3000 | 186 | 1545 | 128 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 3000 | 186 | 1545 | 128 |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 3000 | 189 | 1410 | 117(121,5) |
| ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 3000 | 189 | 1410 | 117(121,5) |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 3000 | 145 | 1040 | 52 |

1.6.Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Перечень трубопроводов систем водоснабжения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный

представлен в табл.4,5

Таблица 4.Перечень трубопроводов системы централизованного водоснабжения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п Прутской | 3,01 | 32 |
| 2 | п Прутской | 0,49 | 40 |
| 3 | п.Прутской | 3,281 | 50 |
| 4 | п Прутской | 0,77 | 63 |
| 5 | п Прутской | 1,299 | 90 |
| 6 | п.Прутской | 11,15 | 100 |
| 7 | П.Нагорный | 1,027 | 40 |
| 8 | п.Нагорный | 0,733 | 116 |
|  | Всего: | 21,76 |  |

Протяжённость водопроводной сети муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный составляет 21,76км.

Водопроводные сети всех источников централизованного водоснабжения кольцевые и тупиковые . Диаметр трубопроводов от 50 до 116мм.

Таблица 5. Водопроводные сети муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный

| №п/п | Населённый пункт | Участки водопроводной сети | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской | 3,01 | 32 | 2021,2022 | полиэтилен |
| 2 | п.Прутской | 0,49 | 40 | 2019,2020,2023,2024 | полиэтилен |
| 3 | п.Прутской | 3,281 | 50 | 1997,2023 | полиэтилен |
| 4 | п.Прутской | 0,77 | 63 | 2022,2024 | полиэтилен |
| 5 | п.Прутской | 1,299 | 90 | 1997,2017,2020 | полиэтилен |
| 6 | п.Прутской | 11,15 | 100 | 1984 | Сталь, чугун |
| 7 | п.Нагорный | 1,027 | 40 | 2019,2023 | Полиэтилен |
| 8 | П.Нагорный | 0,733 | 116 | 1968 | Чугун |
|  | Всего: | 21,76 |  |  |  |

Большинство водопроводных сетей были проложены в 1968;  1984годах.

Материал –сталь, полиэтилен. Водопроводные сети муниципального образования находятся в изношенном состоянии. Износ сетей составляет 75%.

Техническое состояние сельских водозаборов находится в аварийном состоянии, требует замены.

В целях сокращения утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды в организации, осуществляющей централизованное водоснабжение, согласно утверждённым планам проводится капитальный и текущий ремонт и замена ветхих сетей на новые. Ежегодно в муниципальном образовании п.Прутской и п.Нагорный , осуществляются мероприятия по строительству(замене)новых водопроводных сетей.

Однако следует отметить, что замена труб ведётся явно в недостаточном объёме.

1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в  водоснабжении

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный представлен ниже:

1. Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (75%).

2. Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

3. Высокие потери воды при её транспортировке от источников водоснабжения до потребителей (порядка 10%).

4. Неудовлетворение требованиям бесперебойности водоснабжения и противопожарным требованиям.

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное потребление

2.1.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых расходов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Баланс водоснабжения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный по данным организации МУП «Прутские коммунальные сети» представлен в табл.7.

Таблица 7. Баланс водоснабжения МО п.Прутской и п.Нагорный.

| № п/п | Наименование показателя | 2022г (факт) | 2023г (факт) | 2024г (факт) | 2026г (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 91,711 | 88,719 | 87,957 | 93,666 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, тыс.м3 | - | - | - | - |
| 3 | Подано воды в сеть, тыс.м3 | 91,711 | 88,719 | 87,957 | 93,666 |
| 4 | Полезный отпуск воды, тыс.м3 ,в т.ч.: | 83,374 | 80,654 | 79,961 | 85,151 |
| 4.1 | Населению | 76,200 | 75,131 | 74,510 | 79,869 |
| 4.2 | бюджетным организациям | 2,565 | 2,830 | 2,229 | 2,229 |
| 4.3 | прочим потребителям | 3,437 | 1,908 | 2,262 | 2,226 |
| 4.4 | собственное потребление | 1,172 | 0,785 | 0,960 | 0,827 |
| 5 | Потери воды, тыс.м3 | 8,337 | 8,065 | 7,996 | 8,515 |

Рис.8. Баланс водоснабжения по МУП «Прутские коммунальные сети»

Население-85,27%; Бюджет-2,38%; Прочие потребители-3,26%; Потери воды-9,09%.

Исходя из данных табл. 7 и рис.8 видно, что основной категорией потребителей является население. При этом  высока доля потерь воды при транспортировке (9,09% от поданной в сеть).

2.2 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структурный водный баланс отражает потребление холодной воды всеми категориями потребителей.

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен на рис.9.

Рис.9. Структурный водный баланс реализации воды по МУП «Прутские коммунальные сети»

Основным потребителем холодной воды в муниципальном образовании п.Прутской и п.Нагорный  является население: его доля составляет 93,80%. Доля бюджетных организаций в структуре водопотребления составляет 2,62%. Потребление холодной воды прочими потребителями составляет 2,61%. Собственное потребление составляет 0,97%.

2.3Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения

Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях

Таблица 9. Сведения о нормативах потребления холодной воды населением

(Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов №54 от 28.04.2018г и Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов «Об утверждении нормативов по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края.)

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Ед.изм. | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых домах | Норматив потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованными системами: водоснабжения и водоотведения | этажность дома 1-3 | 7,456 | 7,456 |
|  | Жилые дома |  |  |  |
| 2 | Жилые дома с централизованной системой водоснабжения и без централизованной системой водоотведения | 1-этажные | 5,316 | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом из водоразборных колонок | 1-этажные | 0,910 | - |

2.4.Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной абонентам, и анализ планов по установке приборов учёта

Коммерческий учёт осуществляется с целью осуществления расчётов по договорам (в данном случае) водоснабжения.

Коммерческому учёту подлежит количество (объём) воды, поданной (полученной) за определённый период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учёт с использованием прибора учёта осуществляется его собственником (абонентом, или иным собственником (законным владельцем).)

Организация коммерческого учёта с использованием прибора учёта включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учёта(для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учёта);

- проектирование узла учёта, комплектация и монтаж узла учёта (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учёта);

- установку  и ввод в эксплуатацию узла учёта (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учёта);

- эксплуатацию узлов учёта, включая снятие показаний приборов учёта, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчёты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые(отведённые сточные воды);

- поверку, ремонт и замену приборов учёта.

Для учёта количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учёта применяются приборы учёта, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учёта воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учёта в эксплуатацию.

Коммерческий учёт воды с использованием приборов учёта воды является обязательным для всех абонентов.

Снятие показаний приборов учёта и представление сведений о количестве поданной (полученной) воды производятся абонентов.

На территории муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный индивидуальными приборами учёта (ИПУ) оборудованы 98,2% (930шт).индивидуальных жилых домов и домов на 2 хозяина, общедомовыми приборами учёта (ОДПУ) -92,3%(12шт).Полив огородов 179шт.

2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

На данный момент  имеется резерв производственной мощности системы  централизованного водоснабжения МУП «Прутские коммунальные сети» в п.Прутской и п.Нагорный  и дефицитов не выявлено.

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Согласно статистического расчёта, с учётом проводимой демографической политике в масштабах всей страны, положительной динамикой прироста населения в п.Прутской и п.Нагорный, повышение качества и уровня жизни населения может наблюдаться интенсивный рост населения. Рост численности населения будет происходить за счёт миграционного прироста населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может улучшиться.

Данные об изменении численности населения муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный приведены в таблице №10,11

Таблица 10.Данные изменения численности населения по МО п.Прутской, п.Нагорный

| №п/п | Наименование населённого пункта | 2026г | 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской, п.Нагорный | 2431 | 2486 |

Таблица 11. Расчёт численности населения в прогнозе до 2031 года

| №п/п | Наименование населённого пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | п.Прутской и п.Нагорный | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2461 | 2466 | 2471 | 2476 | 2481 |

Данные базового уровня и перспективного водопотребления представлены в таблице 12. Расчёт выполняется с учётом ежегодного повышения уровня благоустройства жилищного фонда водопроводом(на 1%).

Таблица 12. Динамика изменения водопотребления по муниципальному образованию п.Прутской ,п.Нагорный(хозяйственно-питьевые нужды)

| №п/п | Наименование населённого пункта | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут | В средние сутки, м3 /сут |
| 1 | п.Прутской,п.Нагорный | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 267 | 267 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 |

Таким образом, из табл. 12 видно, что на расчётный период до 2031г. ожидается увеличение водопотребления на 4,2 %, вызванное улучшением условий жизни населения.

3.2. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке по системам водоснабжения муниципального образования п.Прутской,п.Нагорный указываются в ежегодном балансе водоснабжения МУП «Прутские коммунальные сети».

По данным МУП «Прутские коммунальные сети» потери воды составляют   тыс.м3 /год, что составляет 10% в общем водном балансе.

Сведения о фактических потерях воды приведены в табл13.

Таблица 13. Сведения о фактических потерях воды

| №п/п | Наименование показателя | 2022г(факт) | 2023г(факт) | 2024г(факт) | 2026г(прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 | 91,711 | 88,719 | 87,957 | 93,666 |
| 2 | Полезный отпуск воды, тыс.м3 ,в.т.ч.: | 83,374 | 80,654 | 79,961 | 85,151 |
| 3 | Потери воды, тыс.м3 | 8,337 | 8,065 | 7,996 | 8,515 |
| 4 | Доля потерь воды от полезно отпущенной, % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Для местной администрации и работников МУП «Прутские коммунальные сети» одним из целевых показателей является снижение потерь воды в общем объёме поставляемого ресурса в год.

3.4. Перспективные водные балансы

Перспективные водные балансы по муниципальному образованию п.Прутской и п.Нагорный  приведены в табл.14

Таблица 14. Перспективный водный баланс по муниципальному образованию п.Прутской п.Нагорный (годовой)

| №п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс.м3 /год | 91,7 | 88,7 | 88,0 | 93,7 | 93,7 | 100,4 | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 104,0 |
| 2 | Собственные нужды, тыс.м3 /год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подано воды в сеть, тыс.м3 /год | 91,7 | 88,7 | 88,0 | 93,7 | 93,7 | 100,4 | 101,3 | 102,2 | 103,1 | 104,0 |
| 4 | Полезный отпуск, тыс.м3 /год | 83,4 | 80,7 | 80,0 | 85,2 | 85,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 | 96,2 |
| 5 | Потери воды, тыс.м3 /год | 8,34 | 8,07 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |

Расчёт произведён для муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный по результатам, полученным в п. 3.1-3.3,с учётом снижения потерь от источников до потребителей каждый год на 1%.

3.5.Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтённых расходов и потерь воды при её транспортировке, с указанием требуемых объёмов подачи и потребления воды, дефицита(резерва) мощностей по зонам действия сооружений на расчётный срок

Из таблицы 14видно, что прогнозируется увеличение водопотребления в муниципальном образовании п.Прутской , в связи со строительством домов и увеличением потребителей по воде.

Данные о мощности представлены в табл12. И являются неполными, что не позволяет с достаточной точностью оценить дефицит мощностей . Необходимо строительство артезианской скважины.

На территории отсутствуют поверхностные водозаборные и очистные сооружения, а также строительство их не планируется.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

4.1.Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования п.Прутской  прогнозируется увеличение численности населения, вызванное строительством новых домов и увеличением потребителей , что приведёт к повышению водопотребления. Мощности существующих артезианских скважин не достаточно для покрытия прогнозируемых нагрузок.

На расчётный срок  планируется реконструкция и разработка проектной документации,  нового строительства объектов, необходимых для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.(строительство водопроводных сетей).

4.2.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Информация об объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления отсутствует.

4.3.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывода из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения в период до 2031г. не ожидается.

5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1.Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надёжности водоснабжения и качества подаваемой воды

Магистральные водопроводные сети муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный поддерживаются в надлежащем состоянии. Мероприятия по обеспечению нормативной надёжности и качества подаваемой воды проводятся своевременно силами МУП «Прутские коммунальные сети».

5.2.Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Текущий ремонт участков водопроводной сети проводится своевременно силами МУП «Прутские коммунальные сети».

5.3.Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

На расчётный срок схемы водоснабжения муниципального образования п.Прутской  реконструкция резервуаров  не планируется .

5.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В течении рассматриваемого периода ожидается проектирование и устройство диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

5.5.Сведения о развитии системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

По состоянию на 01.01.2025г жилой фонд муниципального образования п.Прутской обеспечен индивидуальными приборами учёта (ИПУ) на 98,2%; Соответственно на данном этапе первоочередной задачей является установка приборов учёта во всех жилых домах муниципального образования п.Прутской и п.Нагорный.

6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Один раз в год производится хлорирование башни. Данный вид реагента хранится на складе в специальном помещении.

7.Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

7.1.Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии сметными нормативами, утверждённую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства по видам капитального строительства и видам работ

На расчётный срок схемы водоснабжения муниципального образования п.Прутской  согласно генерального плана планируется реконструкция  старых водопроводных сетей 2022-2031гг.Разработка проектной документации, водопроводных сетей в зоне новой жилой застройки 2022-2031гг. Разработка проектной документации, строительство ремонт водонапорных скважин. Реконструкция объектов систем централизованного водоснабжения выполняется силами МУП «Прутские коммунальные сети».

8. Цены и тарифы в сфере водоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пять лет приведена в табл.15

Таблица 15. Динамика тарифов на водоснабжение, действующих на территории МО Прутской сельсовет ( НДС не облагается)

| года | 2021 г. | 2022г. | 2023г 2024г | 2025г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | ср.39,45 | ср.40,66 | ср.45,09 ср47,12 | ср.51,10 |  |
| % роста | 3,1 | 3,1 | 10,9 4,50 | 8,45 |  |

Рис. 15. Динамика тарифов на водоснабжение.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме водоснабжения  только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 10. Решение об определении единой водоснабжающей  организации.

В качестве единой водоснабжающей  организации определяется Муниципальное унитарное предприятие "Прутские коммунальные сети"

Раздел 11. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Оглавление

| Глава I. Схема водоотведения 1.Существующее положение в сфере водоотведения................................................................................. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Структура системы водоотведения............................................................... |  |
| 1.2.Описание существующих канализационных очистных сооружений.................................................... |  |
| 1.3.Описание технологических зон водоотведения |  |
| 1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод........... |  |
| 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей .................... |  |
| 1.6. Оценка безопасности и надёжности централизованных систем водоотведения и их управляемости.................... |  |
| 1.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду............................................................................ |  |
| 1.8.Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 1.9.Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении |  |
| 2.0. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.................................... |  |
| . 2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения......... |  |
| 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)по бассейнам канализования очистных сооружений ............................. |  |
| 2.3. Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта .................................................................................................... |  |
| 2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений , с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей........................................... |  |
| 2.5Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.............................................................................................. |  |
| .3. Перспективные расчётные расходы сточных вод.......... |  |
| 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод(годовое, среднесуточное)....................... |  |
| 3.2. Структура водоотведения, которая определяется по отчётам организации , осуществляющей .водоотведение................... |  |
| 3.3Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приема и очистки сточных вод.... |  |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения............................................... |  |
| 4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод .................................................................................. |  |
| 4.2.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод............................ |  |
| 4.3.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации ................... |  |
| 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.......................................................................... |  |
| 5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству канализационных сетях .............. |  |
| 5.2 Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса..................................... |  |
| 5.3.Сведения о новом строительстве и реконструкции канализационных сетей, насосных станций ..................................................................... |  |
| 5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение…………………………………………………………………………… |  |
| 5.5. Сведения о развитии системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение …………………………………… |  |
| 6.0. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения …………………………………… |  |
| 6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных ……………… |  |
| 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения …………………….. |  |
| 8. Цены и тарифы в сфере водоотведения………………… |  |
| 9.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. |  |
| 10. Решение об определении единой водоснабжающей организации |  |
| 11.Решение по бесхозяйственным сетям |  |

Глава II. Схема водоотведения

1.Существующее положение в сфере водоотведения

1.1. Структура системы водоотведения

В настоящее время в муниципальном образовании п. Прутской имеется централизованная канализация, которая охватывает часть рассматриваемой территории (в основном, районы с многоэтажной жилой застройкой, а также объекты социально-культурной сферы, прочие организации).

Протяжённость сетей канализации в п.Прутской составляет 6,7км.

Сточные воды от потребителей по самотечным канализационным сетям поступают в канализационную насосную станцию КНС №12, затем перекачивается в КНС №13, далее по напорному коллектору через песколовки, отстойники на поля фильтрации которые состоят из 2 карт.

1.2.Описание существующих канализационных очистных сооружений

Общее количество очистных сооружении , действующих на территории муниципального образования п.Прутской 1 , основная информация представлена в табл. 1

Таблица 1. Сведения об очистных сооружениях п.Прутской

| №п/п | Наименование МО | состояние | Год ввода | Сведения об установленном оборудовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской | рабочее | 1984 | отстойник –производительностью 200м3 /час |
| 2 | п.Прутской | рабочее | 1984 | песколовка –производительностью 200м3 /час |

В настоящее время очистные сооружения на территории муниципального образования п.Прутской находятся в рабочем состоянии.

Очистка бытовых и производственных сточных вод, производится на очистных сооружениях с проектной производительностью 200м3 /час. Состав очистных сооружений:

- отстойник;

-песколовка;

-карты(2шт).

Общее количество сточных вод, поступающих на поселковые очистные сооружения канализации, по отчётным данным за 2022год составляет -26,91м3 /год.

Качество очистки считается недостаточно очищенным.

1.3. Описание технологических зон водоотведения

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от предприятий муниципального образования п.Прутской отводятся самотечными линиями на канализационные насосные станции (2шт), а затем поступают на очистные сооружения п.Прутской. С целью повышения экологической безопасности на территории муниципального образования п.Прутской необходимо поддерживать в полностью рабочем состоянии существующие очистные сооружения.

На территории п.Прутской расположены 2 канализационные насосные станции.

Центральная канализация имеется в домах, расположенных на ул.Советская; ул.Набережная; ул.Школьная; ул.Центральная; ул.Мира; м-н «Северный»и один дом ул.Полевая.

Сточные воды от канализованной жилой застройки отводятся самотечными сетями на канализационную насосную станцию (КНС-12) и потом  на КНС-13.

При помощи насосов стоки перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации.

Существующие сети находятся в удовлетворительном состоянии .Общая протяжённость сетей 6,7км.

Материал труб канализационной сети - чугун. Процент износа канализационных сетей -60%.

Население, проживающее в районах не канализованной  жилой застройки, пользуется выгребными ямами.

Сливная станция для приёма жидких отбросов от не канализованной застройки в посёлке отсутствует.

1.4.Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

В настоящее время система утилизации осадка сточных вод не функционирует.

1.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяжённость сетей 6,7км. Существующие сети находятся как в удовлетворительном, так и в неудовлетворительном состоянии.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»,утверждённых приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.199г.

Таблица 2. Описание канализационных сетей

| №п/п | Наименование участка | Ввод в эксплуатацию | Материал | Длина, км | Диаметр,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Прутской | 1984 | Чугун | 5,9 | Ø100 |
| 2 | п.Прутской | 2019 | полиэтилен | 0,6 | Ø150 |
| 3 | п. Прутской | 2021 | полиэтилен | 0,2 | Ø160 |
|  | Итого |  |  | 6,7 |  |

1.6.Оценка безопасности и надёжности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия муниципального образования п.Прутской.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надёжности работы канализационных сетей и сооружений.

Под надёжностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения.В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надёжности: в настоящее время износ канализационных сетей муниципального образования п.Прутской составляет 65%.

Поэтому требуется проведение ежегодных и своевременных капитальных ремонтов канализационных сетей.

При оценке надёжности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода;

- диаметр трубопровода (толщина стенок);

- нарушения в стыках трубопроводов;

- дефекты внутренней поверхности;

- засоры, препятствия;

- нарушение герметичности;

- деформация трубы;

- глубина заложения труб;

- состояние грунтов вокруг трубопровода;

- наличие(отсутствие)подземных вод;

- интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учётом двух основных условий:

1.Минимального ущерба (материального, экологического, социального)в случае аварийной ситуации, например , отказа участка водоотводящей сети;

2.Увеличение срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Для участков трубопроводов, подлежащих замене или прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надёжным и современным материалом является, полиэтилен, который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки прирезком изменения давления в трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы  и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50лет и более.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надёжность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надёжного энергоснабжения.

1.7.Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Сточные воды по системе трубопроводов системы канализации отводятся от жилой и общественной застройки и частично без очистки сбрасываются на рельеф и в поверхностные воды, что создаёт большую угрозу экологической обстановке муниципального образования .п. Прутской.

Длительный сброс неочищенных сточных вод способен оказать крайне негативное воздействие на состояние водоёмов. При этом на полную или частичную очистку водных объектов зачастую требуются многолетние усилия, а также значительные финансовые вложения.

1.8.Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение представлено только в п.Прутской, в районах многоэтажной жилой застройки и частично по улицам. Остальная территория является, неохваченной централизованной системой водоотведения и там находятся выгребные ямы.

1.9.Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

Перчень основных технических и технологических проблем в системе водоотведения муниципального образования п.Прутской представлен ниже:

1.Постоянные подпоры в системе водоотведения в связи с тем, что нет горячего водоснабжения.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо в летний период промывать и прочищать систему водоотведения.

2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

2.1Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период (год).

Баланс водоотведения по муниципальному образованию п. Прутской  представлен в табл.3.

| №п/п | Наименование показателя | 2022г. (факт) | 2022г. (факт) | 2024г (факт) | 2026г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 26,91 | 23,82 | 26,92 | 29,38 |
| 2 | Собственные нужды, тыс.м3 | - | - | - |  |
| 3 | Получено от потребителей, тыс.м3 в.т.ч | 26,91 | 23,82 | 26,92 | 29,38 |
| 3.1 | Население | 23,19 | 19,75 | 23,01 | 25,47 |
| 3.2 | бюджетные организации | 2,56 | 2,83 | 2,23 | 2,23 |
| 3.3 | прочие потребители | 0,98 | 1,06 | 1,50 | 1,50 |
| 3.4 | собственное потребление | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | 26,91 | 23,82 | 26,92 | 29,38 |

Рис.1.Структура водоотведения муниципального образования п.Прутской

Население составляет-86,69%; бюджет -7,59%; прочие-5,11%; собственное потребление-0,61%.

2.2.Оценка фактического притока неорганизованного стока(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений

В муниципальном образовании п.Прутской отсутствует система дождевой канализации, поэтому дождевые и талые стоки перемещаются естественным путём.

2.3. Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод на территории муниципального образования п.Прутской ведётся  по приборам учёта воды у кого есть водоотведение и составляет -98,6%.

Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды .

В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»от 07.12.2012г. должно осуществляться развитие коммерческого учёта сточных вод.

2.4.Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс водоотведения по муниципальному образованию п.Прутской и п.Нагорный представлен в табл.4.

| №п/п | Наименование показателя | 2022г. (факт) | 2023г. (факт) | 2024г (факт) | 2026г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 26,91 | 23,82 | 26,92 | 29,38 |
| 2 | Собственные нужды, тыс.м3 | - | - | - |  |
| 3 | Получено от потребителей, тыс.м3 в.т.ч | 26,91 | 23,82 | 26,92 | 29,38 |
| 3.1 | Население | 23,19 | 19,75 | 23,01 | 25,47 |
| 3.2 | бюджетные организации | 2,56 | 2,83 | 2,23 | 2,23 |
| 3.3 | прочие потребители | 0,98 | 1,06 | 1,50 | 1,50 |
| 3.4 | собственное потребление | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Пропущено через очистные сооружения | 26,91 | 23,82 | 26,92 | 29,38 |

Рис.2.Объём сточных вод за период 2021-2025гг.,тыс.м3  /год

2.5.Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

На территории муниципального образования п.Прутской функционируют очистные сооружения ,проектной производительностью 144м3 /час.

Таблица 5. Сведения  о резервах производственной мощности системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | п.Прутской |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс.м3 /сут | 3,456 |
| 2 | Фактическая пропускная способность очистных сооружений, тыс.м3 /сут | 0,108 |
| 3 | Резерв пропускной способности очистных сооружений, тыс.м3 /сут | 3,348 |

3.Перспективные расчётные расходы сточных вод

3.1.Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод(годовое, среднесуточное)

Сведения о базовом уровне водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод .

Таблица 6. Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

| №п/п | Наименование водопотребителей | Среднесуточный расход м3 /сут | Годовой расход ,тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом и канализацией | 69,78 | 25,47 |
| 2 | прочие потребители | 10,71 | 3,91 |
|  | Итого | 80,49 | 29,38 |

В связи с прогнозируемым увеличением суточных расходов воды населением, проживающих в домах с водопроводом и канализацией, вызванным повышением качества жизни, суточные расходы сточных вод также увеличатся.

3.2.Структура водоотведения, которая определяется по отчётам организации, осуществляющей водоотведение

Территориально сброс сточных вод осуществляется в п.Прутской .

Таблица 7. Расход сточных вод по п.Прутской

| №п/п | Населённый пункт | Среднесуточный расход сточных вод, м3 /сут | Годовой расход сточных вод, тыс.м3 /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Прутской | 80,49 | 29,38 |

3.3.Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод

На территории муниципального образования п.Прутской в настоящее время функционируют очистные сооружения биологической очистки в п.Прутской, имеющие достаточный резерв мощности.

4.предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

4.1.Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод

На расчётный срок Схемы водоотведения  планируется новое строительство объектов системы водоотведения.(разработка проектной документации, строительство).

4.2.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объёма сточных вод

Схемой водоотведения п.Прутской предусматриваются мероприятия по реконструкции действующих объектов для обеспечения трпаспортировки и очистки перспективного увеличения сточных вод .

Таблица.8.План мероприятий по реконструкции действующих объектов систем водоотведения

| №п/п | Мероприятие | срок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена фекального насоса ФГ 144/46 | 2026г |

4.3.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

На расчётный срок Схемы водоотведения не планируются к выводу из эксплуатации объекты систем водоотведения.

5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

5.1.Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству канализационных сетях

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети,  обеспечивающих транспортировку перспективного увеличения объёма вод  отсутствуют.

5.2.Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетей, для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объёма сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную. комплексную или производственную застройку отсутствуют.

5.3.Сведения о новом строительстве и реконструкции канализационных сетей, насосных станций

На расчётный срок Схемы водоотведения планируется проведение мероприятий

Таблица 9. План мероприятий

| №п/п | Мероприятие | Срок осуществления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации, строительство | 2026-2031гг |

5.4.сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В течении рассматриваемого периода ожидается проектирование и устройство систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

5.5.Сведения о развитии системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с законодательством. Способ учёта сточных вод потребителей составляет-98,6% по счётчикам.

6.0. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо поддерживать в рабочем состоянии очистные сооружения. Постоянно проводить текущие ремонты .

7.Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии сметными нормативами, утверждённую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства по видам капитального строительства и видам работ

На расчётный срок схемы водоснабжения муниципального образования п.Прутской  согласно генерального плана планируется разработка проектной документации, строительство канализационных сетей  2022-2031гг. Реконструкция объектов систем централизованного водоотведения выполняется силами МУП «Прутские коммунальные сети».

8. Цены и тарифы в сфере водоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пять лет приведена в табл.15

Таблица 15. Динамика тарифов на водоснабжение, действующих на территории МО Прутской сельсовет ( НДС не облагается)

| года | 2021 г. | 2022г. | 2023г 2024 | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | ср.38,59 | ср.39,72 | ср.44,13 ср46,08 | ср.50,21 |
| % роста | 3,6 | 2,9 | 11,10 4,42 | 8,96 |

Рис. 15. Динамика тарифов на водоснабжение.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме водоснабжения  только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 10. Решение об определении единой   организации по оказанию услуг по водоотведению.

В качестве единой   организации по оказанию услуг по водоотведению определяется Муниципальным унитарным предприятием "Прутские коммунальные сети"

Раздел 11. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.