Утверждена:

Постановлением

Администрации Прутского сельсовета

Павловского района Алтайского края

от «___»________2024__г.   № ___

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2031 Г

Актуализированная на 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... Раздел 3.Сценарий развития аварий в схеме централизованного теплоснабжения_ |  |
| Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.......................................................................... |  |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение........................................................................................................................................ |  |
| Раздел 8. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел10. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2031 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Прутской сельсовет, далее МО Прутской сельсовет, до 2031 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергии потребителей.

При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Прутской сельсовет расположен на территории Павловского района Алтайского края и находится на расстоянии 32 км от г. Барнаула. Площадь МО Прутской сельсовет составляет 278 Га.

МО Прутской сельсовет граничит:

- на севере – с МО Чернопятовский сельсовет;

- на востоке – с МО Шаховской сельсовет;

-на юге – с МО Комсомольский сельсовет;

-на западе – с МО Павлозаводской сельсовет.

В состав территории МО Прутской сельсовет входят населенные пункты — п. Прутской, п.Нагорный, с. Харьково.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Прутской сельсовет (по состоянию на 01.01.2023г.)

| Перечень сельских населённых пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения , чел |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Прутской | 226 | 933 | 2387 |
| П.Нагорный | 32 | 29 | 44 |
|  | 258 | 962 | 2431 |

Основную производственную базу МО Прутской сельсовет составляют следующие предприятия:

-МУП «Прутские коммунальные сети»;

-ООО «Сибирские бычки»;

-ИП «Отрощенко»;

-ООО»Лука»

-ООО «Мария-Ра».

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Прутской сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения является 3 модульных котельных.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО   Прутской сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

1.Модульная котельная д.сад «Звездочка» по адресу ул. Школьная 28г; Модульная котельная МБУЗ «Павловская ЦРБ» по адресу ул. Советская 24а; Модульная котельная по адресу мкр. «Северный»11.

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Прутской сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная по ул Школьная 28г | 0,258 | 0,169 | 95/70 | - |
| 2 | Модульная котельная по ул. Советская 24а | 0,138 | 0,094 | 95/70 | - |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный | 3,439 | 1,993 | 95/70 | 2,3381 |
|  | Итого | 3,835 | 2,256 | 95/70 | 2,3381 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В п. Прутском централизованное теплоснабжение осуществляется от 3 источников тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты, жилые дома и категория потребителей «прочие». Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова) и природном газе.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание модульной котельной мкр.Северный 11

Функциональным назначением котельной является выработка тепловой энергии посредством сжигания природного газа в газоиспользующем оборудовании для нужд отопления и технологических нужд. В качестве основного вида топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 « Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». В качестве резервного вида топлива используется дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное». Технические условия. Общая установленная тепловая мощность котельной -4,0МВт. Котельная работает в автоматическом режиме. Управление газоиспользующим и тепломеханическим оборудованием осуществляется от щита управления котельной ЩУК-1. В котельной предусматривается установка двух водогрейных котлов «Viessmann» Vitoplex 100(Германия). Водогрейные котлы оснащаются комбинированными горелками «Weishupt» WM-GL30/1-А(Германия),работающими на дизельном топливе или природном газе. Для обеспечения аварийного запаса дизельного топлива в котельной предусмотрен бак объемом 800л. Автоматическое включение и отключение котлов по заданной температуре теплоносителя производится от комплектных цифровых контролеров Vitotronic300, Vitotronic100, поставляемых комплектно с котлами. Автоматика безопасности котла отключает подачу газа природного газа к горелке при:

-повышении температуры теплоносителя на выходе из котла;

-понижении давления теплоносителя в котле;

-повышении давления теплоносителя в котле;

-исчезновении пламени горелки;

-понижении давления газа перед горелкой;

-понижении давления воздуха на горелку;

-отключении электропитания;

Система теплоснабжения предусматривается независимая, с двумя пластинчатыми теплообменниками между котловым и сетевым контуром.

Для предотвращения понижения температуры теплоносителя во входных трубопроводах котлов предусмотрены насосы рециркуляции Wilo, управление которыми осуществляется от цифровых контроллеров Vitotronic. Управление насосами возможно как в ручном так и автоматическом режимах. Циркуляция теплоносителя в котловом контуре обеспечивается циркуляционными насосами Wilo. Управление насосами возможно как в ручном так и в автоматическом режимах. В автоматическом режиме предусмотрено отключение насосов при перегрузке с последующим ручным взводом, при понижении давления теплоносителя в котловом контуре менее 0,7 кгс/см2 с последующим автоматическим взводом при восстановлении нормальных параметров . В автоматическом режиме также предусмотрено переключение насосов по времени работы 72ч и автоматическое резервирование при выходе из строя одного из насосов. Для аварийного сброса теплоносителя при превышении давления выше расчётного предусмотрены предохранительные клапаны на котлах. Компенсацию тепловых расширений теплоносителя в котловом контуре обеспечивают баки по 200л. Давление теплоносителя в котловом контуре 2,5…3,0кгс/см2 .

Циркуляция теплоносителя в сетевом контуре обеспечивается циркуляционными насосами Wilo. Управление насосами возможно как в ручном так и автоматическом режимах. В автоматическом режиме предусмотрено отключение насосов при перегрузке с последующим ручным взводом, при понижении давления теплоносителя в сетевом контуре менее 0,5 кгс/см2 с последующим автоматическим взводом при восстановлении нормальных параметров. В автоматическом режиме также предусмотрено переключение насосов по времени работы 72ч и автоматическое резервирование при выходе из строя одного из насосов. Компенсацию тепловых расширений теплоносителя обеспечивает расширительный бак 1500л. Для аварийного сброса теплоносителя при превышении давления выше расчётного предусмотрены предохранительные клапаны. Давление теплоносителя в сетевом контуре 1,5…2,0ксг/см2 . В контуре теплоснабжения предусмотрено погодозависимое регулирование температуры теплоносителя с помощью трехходового клапана ESBE и цифрового контроллера  Vitotronic 300. Для предотвращения образования отложений и коррозии на поверхностях нагрева и внутренних поверхностях трубопроводов заполнение и подпитка системы отопления котельной производится умягченной водой, подготовленной с помощью дозирования реагентов. Для обеспечения аварийного запаса подпиточной воды в котельной предусмотрен бак объемом 1000л. Заполнение и подпитка котлового контура производится из бака с помощью насоса повышения давления Wilo-MHI203. Заполнение и подпитка сетевого контура производится напрямую из центрального водопровода. В смежном помещении котельной установлена газорегуляторная установка, состоящая из двух линий редуцирования на регуляторах давления газа «MADAS»RG/2MBZ. Регуляторы имеют защиту по понижению и повышению давления газа. Давление газа на входе ГРУ 3,0кг/см2 . Давление газа на выходе ГРУ 25кПа. Коммерческий узел учета состоит из:

-счетчик газа;- датчик давления газа,- датчик температуры газа;-электронный корректор объема СПГ761;-модем для считывания данных; -источник бесперебойного питания.

В котельной установлена сигнализация загазованности помещения «Seitron», состоящая из датчика (метан), датчика (СО), блока сигнализации и управления БСУ, клапана предохранительного электромагнитного газового КПЭГ, установленного на вводном газопроводе. Установлена пожарная сигнализация ГРАНИТ-3 с дымовыми и огневыми датчиками. Система аварийного оповещения предусматривает оповещение обслуживающего персонала по GSM –каналу по следующим параметрам:

-сигнал о понижении давления теплоносителя в сетевом контуре;-сигнал о понижении давления теплоносителя в котловом контуре; -сигнал аварии котла №1; -сигнал аварии котла №2; -сигнал аварии котловых насосов; -сигнал аварии сетевых насосов; -сигнал пожарной сигнализации; -сигнал повышенной загазованности.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по раздельным дымовым трубам. Котельная относится к опасным производственным объектам третьего класса опасности. По надежности теплоснабжения котельная относится ко второй категории. По надежности электроснабжения котельная относится ко второй категории. Для обеспечения бесперебойного питания котельной предусмотрен АВР от дизельной генераторной установки.

Описание модульной котельной ул.Школьная 28г

Функциональным назначением котельной является выработка тепловой энергии посредством сжигания природного газа в газоиспользующем оборудовании для нужд отопления и технологических нужд. В качестве основного вида топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 « Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». В качестве резервного вида топлива используется дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное». Технические условия. Общая установленная тепловая мощность котельной -300кВт. Котельная работает в автоматическом режиме . Управление газоиспользующим и тепломеханическим оборудованием осуществляется от щита управления котельной ЩУК-1. В котельной предусматривается установка двух водогрейных котлов «Viessmann» Vitoplex 100(Германия). Водогрейные котлы оснащаются комбинированными горелками «Weishupt» WM-GL30(Германия),работающими на дизельном топливе или природном газе. Для обеспечения аварийного запаса дизельного топлива в котельной предусмотрен бак объемом 800л. Автоматическое включение и отключение котлов по заданной температуре теплоносителя производится от комплектных цифровых контролеров Vitotronic300, Vitotronic100, поставляемых комплектно с котлами. Автоматика безопасности котла отключает подачу газа природного газа к горелке при:

-повышении температуры теплоносителя на выходе из котла;

-понижении давления теплоносителя в котле;

-повышении давления теплоносителя в котле;

-исчезновении пламени горелки;

-понижении давления газа перед горелкой;

-понижении давления воздуха на горелку;

-отключении электропитания;

Система теплоснабжения предусматривается независимая, с двумя пластинчатыми теплообменниками между котловым и сетевым контуром.

Для предотвращения понижения температуры теплоносителя во входных трубопроводах котлов предусмотрены насосы рециркуляции Wilo, управление которыми осуществляется от цифровых контроллеров Vitotronic. Управление насосами возможно как в ручном так и автоматическом режимах. Циркуляция теплоносителя в котловом контуре обеспечивается циркуляционными насосами Wilo. Управление насосами возможно как в ручном так и в автоматическом режимах. В автоматическом режиме упраление осуществляется от цифровых контроллеров Vitotronic. Также  предусмотрено отключение насосов при перегрузке с последующим ручным взводом, при понижении давления теплоносителя в котловом контуре менее 0,7 кгс/см2 с последующим автоматическим взводом при восстановлении нормальных параметров. Для аварийного сброса теплоносителя при превышении давления выше расчётного предусмотрены предохранительные клапаны на котлах. Компенсацию тепловых расширений теплоносителя в котловом контуре обеспечивают баки по 50л. Давление теплоносителя в котловом контуре 2,5…3,0кгс/см2 .

Циркуляция теплоносителя в сетевом контуре обеспечивается циркуляционными насосами Wilo. Управление насосами возможно как в ручном так и автоматическом режимах. В автоматическом режиме предусмотрено отключение насосов при перегрузке с последующим ручным взводом, при понижении давления теплоносителя в сетевом контуре менее 0,5 кгс/см2 с последующим автоматическим взводом при восстановлении нормальных параметров. В автоматическом режиме также предусмотрено переключение насосов по времени работы 72ч и автоматическое резервирование при выходе из строя одного из насосов. Компенсацию тепловых расширений теплоносителя обеспечивает расширительный бак 300л. Для аварийного сброса теплоносителя при превышении давления выше расчётного предусмотрены предохранительные клапаны. Давление теплоносителя в сетевом контуре 1,5…2,0ксг/см2 . В контуре теплоснабжения предусмотрено погодозависимое регулирование температуры теплоносителя с помощью трехходового клапана ESBE и цифрового контроллера  Vitotronic 300. Для предотвращения образования отложений и коррозии на поверхностях нагрева и внутренних поверхностях трубопроводов заполнение и подпитка системы отопления котельной производится умягченной водой, подготовленной с помощью дозирования реагентов. Для обеспечения аварийного запаса подпиточной воды в котельной предусмотрен бак объемом 1000л. Заполнение и подпитка котлового контура производится из бака с помощью насоса повышения давления Wilo-MHI203 вручную или автоматически.  Коммерческий узел учета состоит из:

-счетчик газа;- датчик давления газа,- датчик температуры газа;-электронный корректор объема СПГ761;-модем для считывания данных; -источник бесперебойного питания.

В котельной установлена сигнализация загазованности помещения «САКЗ-МК2», состоящая из датчика (метан), датчика (СО), блока сигнализации и управления БСУ, клапана предохранительного электромагнитного газового КПЭГ, установленного на вводном газопроводе. Установлена пожарная сигнализация ГРАНИТ-3 с дымовыми и огневыми датчиками. Система аварийного оповещения предусматривает оповещение обслуживающего персонала по GSM –каналу по следующим параметрам:

-сигнал о понижении давления теплоносителя в сетевом контуре;-сигнал о понижении давления теплоносителя в котловом контуре; -сигнал аварии котла №1; -сигнал аварии котла №2; -сигнал аварии котловых насосов; -сигнал аварии сетевых насосов; -сигнал пожарной сигнализации; -сигнал повышенной загазованности.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по раздельным дымовым трубам. Котельная относится к опасным производственным объектам третьего класса опасности. По надежности теплоснабжения котельная относится ко второй категории. По надежности электроснабжения котельная относится ко второй категории. Для обеспечения бесперебойного питания котельной предусмотрен АВР от дизельной генераторной установки.

Описание модульной котельной ул.Советская 24а

Функциональным назначением котельной является выработка тепловой энергии посредством сжигания природного газа в газоиспользующем оборудовании для нужд отопления и технологических нужд. В качестве основного вида топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 « Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». В качестве резервного вида топлива используется дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное». Технические условия. Общая установленная тепловая мощность котельной -160кВт. Котельная работает в автоматическом режиме . Управление газоиспользующим и тепломеханическим оборудованием осуществляется от щита управления котельной ЩУК-1. В котельной предусматривается установка двух водогрейных котлов «Viessmann» Vitorond 100(Германия). Водогрейные котлы оснащаются комбинированными горелками «Weishupt» WM-GL30(Германия),работающими на дизельном топливе или природном газе. Для обеспечения аварийного запаса дизельного топлива в котельной предусмотрен бак объемом 800л. Автоматическое включение и отключение котлов по заданной температуре теплоносителя производится от комплектных цифровых контролеров Vitotronic300, Vitotronic100, поставляемых комплектно с котлами. Автоматика безопасности котла отключает подачу газа природного газа к горелке при:

-повышении температуры теплоносителя на выходе из котла;

-понижении давления теплоносителя в котле;

-повышении давления теплоносителя в котле;

-исчезновении пламени горелки;

-понижении давления газа перед горелкой;

-понижении давления воздуха на горелку;

-отключении электропитания;

Система теплоснабжения предусматривается независимая, с двумя пластинчатыми теплообменниками между котловым и сетевым контуром.

Для предотвращения понижения температуры теплоносителя во входных трубопроводах котлов предусмотрены насосы рециркуляции Wilo, управление которыми осуществляется от цифровых контроллеров Vitotronic. Управление насосами возможно как в ручном так и автоматическом режимах. Циркуляция теплоносителя в котловом контуре обеспечивается циркуляционными насосами Wilo. Управление насосами возможно как в ручном так и в автоматическом режимах. В автоматическом режиме управление осуществляется от цифровых контроллеров Vitotronic. Также  предусмотрено отключение насосов при перегрузке с последующим ручным взводом, при понижении давления теплоносителя в котловом контуре менее 0,7 кгс/см2 с последующим автоматическим взводом при восстановлении нормальных параметров . Для аварийного сброса теплоносителя при превышении давления выше расчётного предусмотрены предохранительные клапаны на котлах. Компенсацию тепловых расширений теплоносителя в котловом контуре обеспечивают баки по 30л. Давление теплоносителя в котловом контуре 2,5…3,0кгс/см2 .

Циркуляция теплоносителя в сетевом контуре обеспечивается циркуляционными насосами Wilo. Управление насосами возможно как в ручном так и автоматическом режимах. В автоматическом режиме предусмотрено отключение насосов при перегрузке с последующим ручным взводом, при понижении давления теплоносителя в сетевом контуре менее 0,5 кгс/см2 с последующим автоматическим взводом при восстановлении нормальных параметров. В автоматическом режиме также предусмотрено переключение насосов по времени работы 72ч и автоматическое резервирование при выходе из строя одного из насосов. Компенсацию тепловых расширений теплоносителя обеспечивает расширительный бак 100л. Для аварийного сброса теплоносителя при превышении давления выше расчётного предусмотрены предохранительные клапаны. Давление теплоносителя в сетевом контуре 1,5…2,0ксг/см2 . В контуре теплоснабжения предусмотрено погодозависимое регулирование температуры теплоносителя с помощью трехходового клапана ESBE и цифрового контроллера  Vitotronic 300. Для предотвращения образования отложений и коррозии на поверхностях нагрева и внутренних поверхностях трубопроводов заполнение и подпитка системы отопления котельной производится умягченной водой, подготовленной с помощью дозирования реагентов. Для обеспечения аварийного запаса подпиточной воды в котельной предусмотрен бак объемом 500л. Заполнение и подпитка котлового контура производится из бака с помощью насоса повышения давления Wilo-MHI203 вручную или автоматически. Коммерческий узел учета состоит из:

-счетчик газа;- датчик давления газа,- датчик температуры газа;-электронный корректор объема СПГ761;-модем для считывания данных; -источник бесперебойного питания.

В котельной установлена сигнализация загазованности помещения «САКЗ-МК2», состоящая из датчика (метан), датчика (СО), блока сигнализации и управления БСУ, клапана предохранительного электромагнитного газового КПЭГ, установленного на вводном газопроводе. Установлена пожарная сигнализация ГРАНИТ-3 с дымовыми и огневыми датчиками. Система аварийного оповещения предусматривает оповещение обслуживающего персонала по GSM –каналу по следующим параметрам:

-сигнал о понижении давления теплоносителя в сетевом контуре;-сигнал о понижении давления теплоносителя в котловом контуре; -сигнал аварии котла №1; -сигнал аварии котла №2; -сигнал аварии котловых насосов; -сигнал аварии сетевых насосов; -сигнал пожарной сигнализации; -сигнал повышенной загазованности.

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по раздельным дымовым трубам. Котельная относится к опасным производственным объектам третьего класса опасности. По надежности теплоснабжения котельная относится ко второй категории. По надежности электроснабжения котельная относится ко второй категории. Для обеспечения бесперебойного питания котельной предусмотрен АВР от дизельной генераторной установки.

Таблица 2.2.1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Модульная котельная п. Прутской по адресу ул.Школьная 28г |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: 1.Горелка комбинированная 70-340 Квт WeisHAUPT WGL 30/С1-шт2; 2.Насос циркуляционный котла WiLO-TOP-S40/10-2шт; 3.насос антикондексационный WiLO-TOP S 2515-2шт; 4.насос циркуляционный сетевого контура WiLO-TOP –S50/15-2шт; 5.насос подпиточныйWiLO-Economi MHI 203-1шт; 6.обогрев дизельного генератора -1шт; 7.Система вентиляции и кондиционирования; 8.Котел Viessmann Vitoplex PV1 200rdn Vitotronic 100/300-2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,258 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,258Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,169 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды 8,94Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | Ввод объекта в октябре2020г. |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 451,93 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 442,99 Гкал/год |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – по приборам учёта тепла, расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Таблица 2.2.1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Модульная котельная п. Прутской по адресу ул. Советская 24а |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: 1.Горелка комбинированная 70-340 Квт WeisHAUPT WGL 30/С1-шт2; 2.Насос циркуляционный котла WiLO-TOP-S40/10-2шт; 3.насос антикондексационный WiLO-TOP S 2515-2шт; 4.насос циркуляционный сетевого контура WiLO-TOP –S40/15-2шт; 5.насос подпиточныйWiLO-Economi MHI 203-1шт; 6.обогрев дизельного генератора -1шт; 7.Система вентиляции и кондиционирования.; 8.Котел Viessmann Vitorond 100VR2B 80 кВт-2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,138 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,138Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 0,094 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды 4,96 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | ввод в октябре 2020г |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 251,427 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 246,467 Гкал/год |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – по приборам учёта тепла, расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Таблица 2.2.1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Модульная котельная п. Прутской по адресу мкр.Северный |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: 1.Горелка комбинированная 350-5700Квт WEISHAUPT WM-GL /30-2шт; 2.Насос циркуляционный котлового контура WILO-IL-E150/190-5.5/4-шт2; 3.Насос циркуляционный сетевого контура WILO -1шт; 4. Насос циркуляционный сетевого контура WILO IL –150/305-30/4-шт 2; 5.насос подпиточный WILO-COR-1 MHIE 403 EM-GE –шт2; 6.насос антиконденсационный –ш2; 7. Обогрев дизель генератора –шт1; 8.Система вентиляции и кондиционирования-шт1; 9.Насос для перекачки дизельного топлива BE-M14-1шт; 10.Котел Vitoplex 100 PV 1 2000 кВт-2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 3,439 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 3,439Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 1,993 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 109,07 Гкал/год. Потери в сетях – 866,253 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | Введен в октябре 2020г |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 5342,293 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 4366,97 Гкал/год, в том числе собственное потребление – 260,37 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – по приборам учёта тепла, расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Прутской сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной п.Прутской мкр.Северный; ул.Школьная 28г;ул.Советская 24а.

Дом №3

Дом №5

Дом №6

Дом №4

Дом №9

Дом №2

Дом №1

Дом №7

Дом №8

Модулкотельная мкр.Северный

База

1А

клуб

школа исскуств

школа

школа

45

Детский сад

аптека

пожарка

сельсовет

Модульная котельная ул.Школьная 28г

Советская 19

23дом

27 дом

дом быта

25  дом

Поликлиника

Модульная котельная ул.Советская 24а

База

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной п.Прутской

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Модульная котельная п.Прутской по адресу мкр Северный 11 |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной п. Прутской принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | Отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок с оформлением соответствующих актов |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно согласно графику ППР |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 866,253 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 14 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Диспетчерские службы не востребованы. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Прутской сельсовет действует3 источника теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Прутской сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «Прутские коммунальные сети» | 1.Модульная котельная п. Прутской по адресу ул.Школьная 28г. 2.Модульная котельная п.Прутской по адресу ул.Советская 24а. 3.Модульная котельная п.Прутской мкр.Северный 11 | Юридические лица -МБДОУ Детский сад «Звёздочка» - Амбулатория п.Прутской (КГБУЗ «Павловская ЦРБ»); - МБОУ Прутская СОШ; -МБОУ ДОД «Прутская школа искусств» -Администрация Прутского сельсовет -Дом культуры -МУП МО «Фармация»,Аптека -УГОЧС и ПБ (пожарка) -Сберкасса ОСБ 2307 -Почта России - «Трубицына» Физические лица: -ж/ д ул.Советская 19; -ж/д м-н Северный1; -ж/д м-н Северный 2; -ж/д м-н Северный 3; -ж/д м-н Северный 4; -ж/д м-н Северный 5; -ж/д м-н Северный 6; -ж/д м-н Северный 7; -ж/д м-н Северный 8; -ж/д м-н Северный 9; -ж/ д ул.Советская 23; -ж/д ул.Советская 25; -ж/д ул.Советская 27; -ул.Центральная45; -ул.Школьная1А |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Прутской сельсовет

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная 28г | 0,169 | 0,169 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Модульная котельная ул.Советская 24а | 0,094 | 0,094 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 1.993 | 1.993 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 2.5.1. Распределение тепловых нагрузок по модульным котельным  МО Прутской  сельсовет

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Прутской сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная 28г | 0,258 | 0,258 | 0.002 | 0.3 | 0,169 | 0,089 | 65,5 | - | - |
| 2 | Модульная котельная ул.Советская 24а | 0,138 | 0,138 | 0.001 | 0.1 | 0,094 | 0,044 | 68,1 | - | - |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 3,439 | 3,439 | 0.020 | 3.4 | 1,993 | 1,446 | 60,0 | 0,20 | 19,52 |
|  | Итого | 3,835 | 3,835 | 0.023 | 3.8 | 2,256 | 1,579 | 58,8 | 0,20 | 19,52 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО  Прутской сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная 28г | 451,93 | 8,94 | - | 442,99 | - |
| 2 | Модульная котельная Советская 24а | 251,427 | 4,96 | - | 246,467 | - |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 5342,293 | 109,07 | 866,253 | 4366,97 | 260,37 |
|  | Итого | 6045,65 | 122,97 | 866,253 | 5056,427 | 260,37 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии Прутского сельсовета не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная 28г | 0,258 | 0,169 | 0,37 |
| 2 | Модульная котельная Советская 24а | 0,138 | 0,094 | 0,16 |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 3,439 | 1,993 | 1,96 |
|  | Итого | 3,835 | 2,256 | 2,49 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания природного газа 7900 ккал/м3.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Отпуск в сеть тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на отпуск 1Гкал, кг у.т./Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная 28г | Котел Viessmann Vitoplex 100PV1 200 кВт Vitotronic 100/300-2шт. | Природный газ | 442,99 | 157,2 | 69,6 |
| 2 | Модульная котельная ул.советская 24а | Котел Viessmann Vitorond 100 VR 2B 80кВт-2шт. | Природный газ | 246,467 | 158,6 | 39,1 |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | Котел Viessmann Vitoplex 100PV1 2000 кВт -2шт. | Притродный газ | 5233,223 | 155,3 | 812,7 |
|  | Итого |  |  | 5922,68 |  | 921,4 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП  «Прутские коммунальные сети»

| Наименование организации | МУП «Прутские коммунальные сети» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | п.Прутской |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659015 Алтайский край, Павловский район, п.Прутской, ул.Центральная 16 «б» |
| Почтовый адрес | 659015 Алтайский край, Павловский район, п.Прутской, ул.Центральная 16 «б» |
| Ф.И.О. руководителя | Крохалёв С.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Маношкина Е.А. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Пучкина Н.Н. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-81-31-3-75 |
| ИНН | 2261010254 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1192225035441 |
| Период представления информации: | Плановый 2024 год по МУП»Прутские коммунальные сети» |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  |  |  | Постановление Управления Алтайского края по госсударственному регулированию цен и тарифов от 16.11.23 №149( НДС не облагается ) |
|  | Одноставочный | руб/Гкал | 2863,30 с01.01.2024 по 30.06.2024 3092,17 с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | Производство и реализация тепловой энергии на 2024г |  |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 14956,58 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 14956,58 |  |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов , холодной воды и теплоносителя | Тыс. Руб. | 8902,89 |  |  |
|  | Операционные (подконтрольные ) расходы | Тыс. Руб. | 3717,88 |  |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб | 1111,81 |  |  |
| 2.4 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 6,043 |  |  |
| 2.5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 5,056 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 0,371 |  |  |
|  | по приборам учёта | тыс.Гкал | 4,685 |  |  |
| 2.6 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 14,62 |  |  |
| 2.7 | Протяженность тепловых сетей | км. | 2,338 |  |  |
| 2.8 | Количество котельных | шт. | 3 |  |  |
| 2.09 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 6,0 |  |  |
| 2.10 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 155,6 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 33,75 |  |  |
| 2.12 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,25 |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб |  |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 1,579 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пяти лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Прутской сельсовет (НДС не облагается)

| года | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | ср.2450,69 | ср.2497,63 | ср.2566,95 | ср.2863,30 | 2977,74 |
| % роста | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 11,5 | 4,0 |

Рис. 2.10.1 Динамика тарифов на тепловую энергию.

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

5) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2021 году) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Прутской сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категории

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное  от 1 до 3 Гкал/час;

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО «Прутской сельсовет»

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная28г | 0,258 | 0,169 | 0,089 | 65,5 | децентрализованное, автономное | децентрализованное, автономное |
| 2 | Модульная котельная ул.Советская 24а | 0,138 | 0,094 | 0,044 | 68,1 | децентрализованное, автономное | децентрализованное, автономное |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 3,439 | 1,993 | 1,446 | 60,0 | Умеренно централизованное | Умеренно централизованное |
|  | Итого | 3,835 | 2,256 | 1,579 | 58,8 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Прутской сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная по ул.Школьная 28г | - | 0,169 | 0,258 | - | - | - |
| 2 | Модульная котельная по ул.Советская 24а | - | 0,094 | 0,138 | - | - | - |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 2,3381 | 1,993 | 3,439 | 0,852 | 1,471 | 0,619 |
|  | Итого | 2,3381 | 2,256 | 3,835 | 0,852 | 1,471 | 0,619 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Прутской сельсовет:

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная по ул.Школьная 28г | 0,169 | 442,99 |
| 2 | Модульная котельная по ул.Советская 24а | 0,094 | 246,467 |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 1,993 | 4366,97 |
| Итого |  | 2,256 | 5056,427 |

Часть 2. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Прутской сельсовет на расчетный период до 2031 года является модернизация сетей теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 30% изношенных, выработанный срок тепловых сетей – 0,7 км, выполнение гидравлической увязки путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах на тепловых сетях..

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г | 2019 г. | 2021 г. Базовый уровень | 2022-2024 г.г. | 2025-2031 г.г. |
| 1 | Модульная котельная по ул.Школьная 28г | 0,258 | - | - | - | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 2 | Модульная котельная по ул.Советская 24а | 0,138 | - | - | - | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 3,439 | - | - | - | 1,993 | 1,994 | 1,995 |
|  | Итого | 3,835 | - | - | - | 2,256 | 2,257 | 2,258 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 г. | 20 г. | 2021 г. базовый уровень | 2022 г. | 2023-2024 г.г. | 2025-2031 г.г. |
| 1 | Модульная котельная ул.Школьная 28г | 0,258 | - | - | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 2 | Модульная котельная ул.Советская 24а | 0,138 | - | - | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 3 | Модульная котельная мкр.Северный 11 | 3,439 | - | - | 1,993 | 1,994 | 1,994 | 1,995 |
|  | Итого | 3,835 |  |  | 2,256 | 2,257 | 2,257 | 2,258 |

Раздел 3.Сценарий развития аварий в схеме централизованного  теплоснабжения

.Перечень возможных сценариев развития аварий, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

МУП «Прутские коммунальные сети»

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источники тепловой энергии, модульных котельных | Остановка работы источников тепловой энергии, модульных котельных | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 3-13-75. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 1 час |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источниках тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного | Местный (топливо - газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 3-13-75. |
|  |  | пункта, понижение температуры воздуха в зданиях |  | Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 2 часа |
|  |  |  | Объектовый (топливо - дизельное топливо) | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 4 часа |

| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источников тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 24 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением |

|  |  |  |  | электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 2 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Прутской сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2031 г., - модерни

зация сетей теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества природного газа.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 8. решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Муниципальное унитарное предприятие «Прутские коммунальные сети»

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 10. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Литература:

- Жаднов О.В. Опыт оптимальной организации водно-химического режима отопительных котельных малой и средней мощности «Новости теплоснабжения «-2007г;

- Жидилов К.А.; Сергиенко Н.М.; Хряпченко А.С.; Язовцев В.В. Автономика системы теплоснабжения с двухконтурными котлами.

- Медведева Е.И. ; Лебедева Е.А. «Совершенствование тепловых схем котельных малой мощности» ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» Нижний Новгород, Россия.